建筑工程电气设计常见疑难问题解析

（125例）

目  录

供配电系统                    1-5

变、配电所                    6-27

柴油发电机房及消防供配电      28-46

电气照明                      47-72

电气安全与防雷接地            73-102

火灾自动报警系统              103-125

1、解析负荷分级及供电要求

2、对“供配电系统设计规范”GB50052-2009第4.0.5条如何理解？同时供电的两回及以上供配电线路中，当有一回路中断供电时，其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。

3、对“供配电系统设计规范”GB50052-2009第4.0.6条如何理解？

4.0.6供配电系统应简单可靠，同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级，低压不宜多于三级。

4、“供配电系统设计规范GB50052-2009第4.0.9条：在用户内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。对“邻近”如何理解？

5、哪些设备可以用作隔离电器？

隔离电器在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前，为人提供安全的电器设备

6、“10KV及以下变电所设计规范”GB50053-94

第3.3.3条  变电所单台变压器（低压为0.4KV）的容量不宜大于1250KVA。现在是否有新的规定？

7、《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1.1条之4款规定，变配电所“不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相贴邻”。如何理解和执行？

8、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005第8.3.1.1条之5款规定，“当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时，配变电所应作屏蔽处理。”如何理解和执行？

9、是不是所有工程（有变电所的）都要设置高压计量柜？公建中变配电所的高压环网单元能否和高压计量柜共室布置？

10、高压环网柜下部可否不开设电缆沟，而直接采用设备厂家提供的基础升高架？

11、由高压开关柜至变压器的高压电缆截面如何选择？

12、封闭式变压器与低压屏紧贴相邻安装时，其外壳防护等级必须是IP3X吗？

13、变压器压侧主开关短延时跟低压屏联络开关短延时相同（如都为0.2s），可以吗？

14、变压器的低压进线开关跟低压联络开关之间，需要设置机械联锁吗？

15、据说目前不少变压器实际负荷率偏低。本市能否对变压器负荷率做出限定？

16、当由变电所配电屏直接给附近小功率设备配电时，采用较小截面的线缆，往往难以满足热稳定要求。怎么办？

17、配电箱总开关何时必须采用带保护的开关电器（如断路器）？何时必须采用带隔离作用的开关电器？

18、 《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定，“每套住宅应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。此条文如何理解？

19、配电线路穿难燃塑料管时，可否在吊顶内直接敷设？

20、具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端，是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器？而CB级双电源自动切换开关的前端，是否可以不加该类隔离电器了？

21、电缆载流量到底应以哪本规范（或设计手册）为准？电缆载流量的校正系数（比如在槽式桥架内敷设时）如何选取？

22、设备控制箱与被控设备不在同一地时（如冷却塔设在裙房屋顶，而其电源控制箱可能设在地下室），设备的配电现场要采取什么电气措施？

23、对强、弱电竖井尺寸如何确定？

24、保护电器选择性配合设计原则

25、备用回路数量及容量确定

26、什么情况下的配电设计，要经过短路计算？有无简化方式？

27、住宅内1.8m以下安装的插座，若未注明“安全型”，是否算违反强条？

28、柴油发电机储油间的门，必须向发电机房开启吗？

29、根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005条8.3.3条第3款，是否所有柴油发电机房都必须开两个门？

30、柴油发电机组的排烟经消音消烟池处理后，直接排入机房出风口，这种做法允许吗？单设的排烟井，是否要通到本建筑物最高处？

31、柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要，还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量，如何协调？当发电机组容量很大时，如何办理？

32、作为消防备用电源的发电机组，是否要考虑它在平时停市电（非火灾）时的充分利用？

33、当利用EPS作为消防设备的备用电源时，其连续工作时间如何确定？

34、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.1条第3款，消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电，可否？

35、消防用发电机房内的排风机、送风机的负荷性质如何划分？其电源从哪里引接较为合适？

36、地下室的潜水泵负荷性质如何划分？非消防设备的潜水泵（小容量）或生活泵，能否就近从消防切换箱引接电源？

37、 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.2条：“高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如何正确理解？

38、高层建筑的屋顶客梯或正压送风机等，可否与消防电梯共用电源切换箱？

39、消防负荷的双电源切换箱，彼此可否采用链接方式配电（尤其当设备容量较小时 ）？

40、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条规定，“消防用电设备应采用专用的供电回路”，如何理解？其条文解释中的“分配电室”又如何界定？

41、根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条，要求重要设备（如消防设备）配电线路上保护电器的过负载保护，不应作用于切断电器，而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施，如何执行此条？此处的“配电线路”，是仅指末端配电线路，还是包括由变配电所引出的各级配电线路？

42、消防负荷的双电源线路中，市电线路跟应急电源线路在防火及敷设方面的要求，有无不同？

43、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）里的电气消防章节，经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问，什么样的电缆桥架可与金属线槽等同？

44、消防配电线路（已采用阻燃或耐火线缆），可否与非消防配电线路，敷设在同一电缆桥架或线槽内？

45、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条（强条）规定，“消防配电设备应有明显标志”。若在图中未注明这一点，是否算违反规范？

46、设计图纸中，消防配电线路的线槽或明敷金属管未特别注明防火措施，是否算违反规范？

47、“事故照明”、“应急照明”和“火灾应急照明”，有何联系和区别？

48、按规范要求，疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散通道及其转角处的距地面1.0m以下的墙面上。但很多情况下（如地下车库或商场）的疏散指示标志在距地1.0m以下的墙壁面上无法安装（或者无墙面）。如何处理？车库内设置的疏散指示灯布置还应注意什么？

49、消防应急灯具的备用电源的连续供电时间，是否只要不小于30min即可？

50、蓄光型疏散指示标志可否代替电源型指示疏散灯？楼梯间内，能否用层号灯代替应急灯？

51、火灾应急照明灯具，是否都“应设玻璃或其它不燃材料制作的保护罩？

52、所有火灾时必须继续坚持工作的场所，是否都要设置一部分（或全部）带蓄电池的应包照明灯具？

53、建筑物大堂及强弱电井用电、个别环境照明等用电，因负荷较小，可否就近接入火灾应急照明回路？

54、当已有第二路市电或者以自备发电机作为备用电源时，应急照明灯具是否还需要采用蓄田池作为备用电源？

55、根据《住宅设计规范》GB50096-1999（2003年版）第6.5.3条，“除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。”如何理解？《住宅建筑规范》GB50368-2005的第8.5.3条：“当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。”其10.1.4条：“住宅公共部位照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”又如何理解？

56、高层建筑的消防应急照明配电，是否应在最末一级配电箱切换？

57、火灾应急照明能否接在普通照明箱的专用回路上？

58、地下库的照明设计中，疏散照明灯具（内附蓄电池）和现场未设翘板开关的应急照明灯具（无蓄电池），不应接在同一回路中。这种说法有道理吗？

59、 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.12条规定，“严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。如何理解和执行？

60、卫生间排气扇插座可否接在照明回路上？

61、 《建筑物照明设计标准》GB50054-2004中，对于某特定场所，都同时规定了照度值和照明功率密度（LPD）。但有人认为照度值可以随意增减，只要保证LPD不高于规范即可，或者只要保证LPD按照照度值成比例增减即可。这些说法正确吗？

62、公建中各场所的照度（正常照明），是否都要进行计算？《高规》和《建规》对于消防疏散照度都有具体要求，该照度能否估算？

63、电梯井道照明电源电压必须取36V吗？采用局部照明变压器时，其二次侧路为2根，还是3根？井道照明是否要在图中表达出来？

64、 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定，照明配电箱安装高度（底边距地面）不应小于1.5m，照明配电板不小于1.8m。如何执行？

65、 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第20.1.4条之8款，要求疏散照明线路采用耐火电线或耐火电缆。这如何执行？

66、 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004第7.2.7条，“每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A，所接光源数不宜超过25个；连接建筑组合灯具时，回路电流不宜超过25A，光源数不宜超过60个”。那么双管荧光灯算几个光源？

67、办公室或教室内照明灯具，是按行，还是按列控制？

68、室外照明灯具（如路灯、庭院灯），一定要设RCD保护吗？室外照明保护所装设的RCD，容易跳闸怎么办？

69、我市对于建筑物上设置航空障碍灯有无具体要求？

70、大空间场所（如商场、厂房）在分隔及功能未定时，其照明（含应急照明）如何处理？

71、电梯机房本身的照明电源，跟该机房内电梯动力电源，是否要在机房里截然分开？

72、关于插座回路保护的计算

73、解析当前低压配电系统接地型式的应用情况

74、什么时候末级线路应装设漏电开关？

75、单相30mA的RCD可带多少台个人电脑？

76、民用建筑中，一般哪些场所应设置RCD？

77、强弱电井内的插座回路是否应设漏电保护？

78、TN系统中，空调插座配电回路需设RCD吗？

79、住宅卫生间内插座设置有何特殊要求？对于降板后的卫生间净空若不足2.25m，如何设置排气扇插座？

80、有人说，厨具设备配电要采用漏电开关。这有规范依据吗？

81、利用建筑物基础钢筋作为防雷自然接地体时，其接地网网格尺寸有无要求？

82、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版）第3.3.3条：“引下线……并沿建筑物四周均匀或对称布置……。：强调是“四周”，那么中间部位可否引下？是否需要引下？

83、防雷引下线之间所要求的“间距”，是电气间距，还是物理间距？

84、屋顶上某些大跨度的花架或中空天井，其尺寸（如15*15）若大于避雷网格所要求的尺寸（如10m*10m或12m*8m），则中空部位要加设跨接的避雷带吗？

85、某些建筑造型上避雷带为单端（即避雷带某个端头未和整个屋顶避雷带形成封闭状），是否允许？

86、利用建筑物金属屋面直接作为接闪器时，是否一定要注明其材质和厚度？

87、别墅屋顶避雷带可否采用暗埋敷设？

88、TN制式下，三相电源系统SPD只数如何确定？其前端是否一定加设保护电器？保护电器的大小及极数？

89、供电系统采用TN-C-S在进户处接地及做总等电位联结后，再改以TN-S向本建筑内的电子信息设备供电，这是否算违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1条第2款要求（强条）？

90、防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时，接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。该最小值在图纸中如何表达？

91、封闭母线或者矿物绝缘防火电缆等，可否直接利用其金属外壳作为PE线？

92、发电机引至低压屏的低压母线槽（或电缆），可否采用四芯？

93、变电所内封闭接地干线规格如何确定？

94、《智能建筑设计标准》GB/T500314-2006第3.7.6条之5“不间断或应急电源系统输出端的中性线（N极），应采用重复接地”。另，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第9.1.4条（还是强条），“不间断电源输出端的中性线（N级），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地”。此类规定，如何执行？

95、TT系统中，要求电源处一点直接接地的接地极，跟负荷侧电气装置外露可导电部分所连接的接地极彼此无电气联系。那么这两个接地极间距到底是多少时，才算是无电气联系（即独立接地）？

96、室外照明设施（如路灯、庭院灯），如何设置接地装置？

97、一些设计图纸中的总等电位联结，未设置MEB箱而直接把各种金属管在入户处跟接地体相连通，是否也可行？

98、居住建筑的卫生间内并无金属管道时，是否还要设LEB（局部等电位联结板）？若设，卫生间内PE线是否要跟LEB相连通？

99、二个或多个配电回路，能否共用同一根保护线（PE线），以节约投资？

100、室内照明线路是否要单独设置PE线？

101、根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第25.1.2条，变电所明敷接地干线至少有两点跟基础接地网连接。这在平面图中如何表达较妥？

102、什么叫“零线”？什么叫“接零”？

103、水泵房或制冷站内可否不设火灾控测器？如设，应设什么类型的探测器？

104、某高层（高度小于100m）住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺，每套总面积均小于300㎡，此时的电气消防，是按纯住宅还是商住楼设计？如此建筑，要设火灾自动报警系统吗？

105、按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98，封闭楼梯间或防烟楼梯间均单独划分为探测区域，这是否意味着它们必须设置火灾探测器？

106、满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.1条第8款之面积要求的幼儿园建筑，是否要设火灾自动报警系统？

107、《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.7.2条，“35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统”。35层及以上住宅建筑的户内（如客厅、卧室等）是否需要设置火灾探测器？此外，34层及以下的住宅建筑，可不设火灾自动报警系统吗？

108、丙类厂房的工艺设备未确定时，如何设置火灾自动报警系统？

109、大空间商业场所的内部分隔未确定时，其火灾报警系统如何处理？

110、设置有消防风机或电动防火卷帘门的工程（哪怕规模很小），是否都必设火灾自动报警系统？

111、对于设置有火灾自动报警系统的工程，火灾时的非消防负荷切除，能否不设控制线路而直接在现场由人工切除？

112、电动防火卷帘是否要设引至消防控制室的手动直接控制装置？

113、不论消火栓按钮线路是否接至消防报警总线，是否还要求：消火栓按钮线路不经中间环节而直接送至消火栓泵电源控制箱？

114、单纯用作防火分隔的电动卷帘门两侧，是否必须设置火灾探测器组（感烟+感温）？

115、当采用集中报警系统或控制中心报警系统时，各楼层是否也要设置“灯光显示装置”？

116、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的第5.5.1条，“未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统，应设置火灾警报装置”。这是否意味着，火灾应急广播和火灾警报装置（如消防警铃）可不重复设置？

117、设有火灾应急广播系统的、很大面积的办公房间内，是否应设消防用扬声器？设备房呢？

118、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的第6.2.1 条规定，消防控制室门口应设置明显标志。若在设计图中未注明这一点，是否算违反规定？

119、同一地址的多个非编码火灾探测器，可否跨越该防火分区的不同防烟分区？

120、火灾应急广播必须走单独管路吗？

121、对于管网气体自动灭火的场所（如发电机房、重要主机房），其门窗、相关风管阀体等，是否都要考虑自闭措施？

122、布置点型火灾探测器时，其保护半径和保护面积要同时考虑吗？

123、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第11.0.5条：“消防控制室应能显示消防水池及水箱水位”。如何落实？

124、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第11.0.1条：“湿式系统、干式系统的喷头动作后，应由压力开关直接连锁自动启动供水泵”。如何落实？

125、根据“公消[2007]226号”文件，是否高层建筑中的变配电所，都要视为“重要设备室”而进行气体灭火系统设计？